## КУ
ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ №
фактичної потужності включених компенсувальних установок О/Рахунок №__3201010_______
добового реактивного навантаження за “__19____”___грудня 2012 р.________________ ________________________________________________________________ | [11 empty] | ПрАТ "ЦЕНТРАЛ"__________
[6 empty] | (число, місяць, рік) | [5 empty] | (найменування підприємства)
Години вимірів | Струм КУ по амперметру (в А) | [8 empty] | Сумарний струм |  | Напруга в кВ |  | Сумарна фактична потужність включ. БСК (кВАр) |  |  | Потужність вкл.синхр. двигунів 6-10 кВ (кВт) | Примітка
| КУ н/в №1 цех 1 | КУ н/в №2 цех 1 | КУ н/в №... | КУ н/в №... | КУ в/в №... | КУ в/в №... | КУ в/в №... | КУ в/в №... | КУ в/в №... | н/в БСК | в/в БСК | на високій стороні | на низькій стороні | н/в | в/в | Загальна
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
2 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
3 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
4 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
5 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
6 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
7 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
8 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
9 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
10 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
11 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
12 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
13 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
14 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
15 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
16 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
17 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
18 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
19 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
20 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
21 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
22 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
23 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
24 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
Добове значення | [13 empty] | 913.44
Примітка: |  | При нерівномірному навантаженні фаз КУ значення струму приводиться по найбільш завантаженій фазі. Значення фактичної
потужності включених н/в та в/в БСК підраховується за даними сумарного струму відповідно н/в та в/в БСК , в графі 17 проставляється
загальна сумарна фактична потужність н/в та в/в БСК. В графі 18 вказується сумарна потужність (РкВт) усіх включених двигунів (6-10 кВА),
потужність двигунів, що не увімкнені з причин пошкодження або знаходяться в резерві, не враховується.
|  | Головний енергетик _____________________ |  |  | Іваненко І.І._______________
БСК на стороні високої напруги відсутні
СД відсутні
КУ № 2 відключено
БСК працює в автоматичному режимі